**附件1：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、技术内容** | | | | | | |
| **项目名称：福建省特种设备检验研究院南平分院实训基地充电桩建设设备采购与服务项目** | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格配置** | **工程内容（规格、施工工艺、标准）** | **工程量** | **备注** | **小计** |
| 1 | 壁挂式交流充电桩 | 1）输入输出电压：220Vac |  | 4 |  |  |
| 2）充电接口：1个 |
| 3）充电枪线长：3.5 米 |
| 4）输出功率：7kW |
| 5）通信方式：有线以太网通信接口、配置4G模块（不含流量卡）； |
| 6）支付方式：扫码 |
| 7）安装方式：壁挂式安装 |
| 8）计量方式：主板电能计量 |
| 9）板级D级防雷 |
| 10）内置A型漏电保护断路器 |
| 11)无配置触摸屏、无刷卡功能 |
| 2 | 壁挂式交流充电桩 | 基础、安装、调试、试验、配套管理平台统计充电桩数据； |  | 4 |  |  |
| 3 | 交流桩落地式支架 |  |  | 4 |  |  |
| 4 | 一体式120KW直流充电桩 | 1）输出电压范围：200-750Vdc |  | 2 |  |  |
| 2）充电接口：2个 |
| 3）充电枪线长：5 米 |
| 4）输出功率：120kW |
| 5）通信方式：有线以太网通信接口、配置4G模块（不含流量卡）； |
| 6）支付方式：扫码/刷卡 |
| 5 | 一体式120KW直流充电桩 | 基础、安装、调试、试验、配套管理平台统计充电桩数据； | C25砼浇筑基础，规格：950\*750\*600，高出地坪：200mm，120KW充电桩安装（含现场卸货） | 2 | 含搬运、清理、清洁 |  |
| 6 | 电缆沟 | 300\*300 11米 | 缆沟开挖、电力保护管敷设 | 1(根据现场） | 含搬运、清理、清洁 |  |
| 7 | 电力电缆 | 0.4kV 4\*150+1\*70 | 采购及敷设 | 66(根据现场） | 含搬运、清理、清洁 |  |
| 8 | 电力电缆 | 0.4kV 3\*16 | 采购及敷设 | 45(根据现场） | 含搬运、清理、清洁 |  |
| 9 | 电力管道 | N1-3 | 采购及敷设 | 36(根据现场） | 含搬运、清理、清洁 |  |
| 10 | 保护管 | MPP100 | 采购及敷设 | 108(根据现场） | 含搬运、清理、清洁 |  |
| 11 | 围栏 | 27平㎡ | 采购及安装 | 27(根据现场） | 含搬运、清理、清洁 |  |
| 备注：充电桩质保：整机质保两年，其中直流桩的充电枪和显示屏质保1年； | | | | | **合计** |  |

如需可现场实际考察。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

**附件2：**

**招标报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要要求 | 总价(元) | / |
| 1 | 福建省特种设备检验研究院南平分院实训基地充电桩建设设备采购与服务项目 | 2台120kW一体式直流充电桩及4台7kw壁挂式交流充电桩 | 详见招标内容及要求（附件1） |  | / |
| **★备注:**  **1、本项为交钥匙工程。包含充电桩、变配电设备改造、高低压电缆的采购以及、电缆沟、设备基础施工、安装、场站改造、施工恢复等内容，在建设过程需要协调的所有事项，均由中标人负责。一切费用由中标人承担。**  **2、本项目投标人按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。报价不得超出招标文件规定的各合同包及各品目号最高限价。响应报价应包含本次项目所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金等一切相关费用。**  **3、中标人应按合同规定履行全部的义务和承担全部的责任。未经采购人的允许，中标人不得将项目以任何名义和理由全部转包或部分分包，若发现转包或分包，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。**  **4.本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。**  **不满足或不接受上述条款的均导致投标无效。** | | | | | |

注：

1、投标供应商可按合同包投标，对同一个合同包内所有内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投标供应商应以包括服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：设备、包装、运输、安装、调试、验收、人工、税金等一切费用。

3、中标投标供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

4、投标供应商必须由单位负责人或单位负责人正式授权的投标供应商代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

5、供应商报价时应综合考虑因政策性调整、各种材料、人工费市场价格浮动等因素造成的价格变动，在合同有效期内采购人不因市场价格变动而调整中标供应商的中标价格。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

**附件3：**

**单位负责人授权书（若有）**

致： 福建省特种设备检验研究院南平分院

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

授权方

投标单位：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期： 年 月 日

**附件4：**

**具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函**

致： 福建省特种设备检验研究院南平分院

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标单位：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日